## Anleitung
Der Alarm- und Benachrichtigungsplan ist ein Musterplan und soll nur eine Hilfestellung sein.
Für die eigene Anlage müssen ensprechende Ergänzungen gemacht bzw. nicht
zutreffendes entfernt werden.
In der RufNr. Liste wurden viele Einträge mit Namenfelder versehen und mit den jeweiligen
Alarmierungslisten verknüpft.
Um sich beim Anpassen unnötige Arbeiten zu ersparen sollten Sie zuerst in der RufNr. Liste
Änderungen für Ihre Anlage vornehmen.
Da die Druckdarstellung vom verwendeten Drucker abhängig ist, muss die Blatteinteilung
korrigiert werden. Es ist zweckmässig die Seiten so zu gestalten, dass die Seite soweit wie
möglich nach rechts (durch Verändern des linken Seitenrandes oder durch Verändern einer
Spaltenbreite) ausgerichtet wird. Somit kann durch entsprechendes Zuschneiden der Vertikale
Text als Register verwendet werden.
Achtung
Es sind keine Felder bzw. Formeln geschützt.
Wenn Sie den Alarm und Benachrichtigungsplan für Ihre Anlage angepasst haben, sollten Sie
den Blattschutz aktivieren um ein späteres Überschreiben zu verhindern.
Erstellt von der Arbeitsgruppe der Kanal- und Kläranlagennachbarschaften:
Andreas Berger, Johann Buchmeier, Hannes Felber, Walter Mend, Claudia Scharnagl, Georg Wack
Benutzerhinweise:
Dieser Alarm- und Benachrichtigungsplan ist ein Muster für Betreiber von Abwasseranlagen. Er darf
im Bereich des DWA-Landesverbandes Bayern als Arbeitshilfe bei der Erstellung eines eigenen
Planes genutzt werden.
Alle weiteren Rechte, insbesondere die der kommerziellen Nutzung, bleiben vorbehalten. Auch Teile
des Arbeitsmusters dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des DWA-Landesverbandes
Bayern in irgend einer Form reproduziert, veröffentlicht oder anderweitig genutzt werden.

## Übersicht
Alarm und Benachrichtigungsplan
als Bestandteil einer Dienst- und Betriebsanweisung
Klärwerk Musterstadt
Rufnummern -
Feuer -
Arbeitsunfall -
Ölunfall -
Fischsterben -
Chemieunfall -
Hochwasser -
Stromausfall -
Allgemeine Betriebsstörung -
Anlagen -
Musterstadt, 01.01.2003
Erstellt von Erstellername
#
| Betriebsleitung | Stadtbauamt | 1. Bürgermeister
| Betriebsleitung Name | Stadtbaumeister Name | 1. Bürgermeister Name

## RufNr
Rufnummernübersicht |  | Stand: 02.02.2004 | Rufnummern
Rettungsdienst – Notarzt |  | 1 92 22
Unfallkrankenhaus |  | 0900 / 000 - 0
Feuerwehr - Notruf |  | 112
Polizei – Notruf |  | 110
Polizeistation |  | 0900 / 000 - 1
WWA – Abwasserstadt |  | 0900 / 0 00 01
| Handy Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt |  | 0900 / 0 00 02
| Durchwahl Sachbearbeiter LRA | 0100 / 0 00 02
Gewässerschutzbeauftragter | priv. | 0900 / 0 00 03
Name Gewässerschutzbeauftragter | Handy | 0100 / 0 00 03
Klärwerk | Durchwahl | 0900 / 0 00 04
| Handy | 0100 / 0 00 04
Betriebsleitung Name | priv. | 0900 / 0 00 05
| Handy | 0100 / 0 00 05
Vertretung Name | priv. | 0900 / 0 00 06
| Handy | 0100 / 0 00 06
Stadtbaumeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 07
| priv. | 0900 / 0 00 071
| Handy | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 09
| priv. | 0900 / 0 00 091
| Handy | 0100 / 0 00 09
2. Bürgermeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 010
| priv. | 0900 / 0 00 0101
| Handy | 0100 / 0 00 010
Bauhof | Durchwahl | 0900 / 0 00 011
Stadtwerke (E-Werk / Wasserwerk) | Vermittlung | 0900 / 0 00 0111
Bereitschaft E-Werk | Handy | 0100 / 0 00 012
Bereitschaft Wasserwerk | Handy | 0100 / 0 00 0121
Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst:
Sicherheitsing. Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 013
Betriebsarzt Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 014
| Fax | 0900 / 0 00 0141
Fischereiberechtigter Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 015 | #
| Handy | 0100 / 0 00 015
Note on A3: Nächstgelegenes Unfallkrankenhaus eintragen
Note on A6: Zuständige Polizeistation eintragen.

## Feuer
Feuer
Die zuständigen Stellen sind unverzüglich zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach nachfolgender Liste:
Feuer
Feuerwehr - Notruf |  |  |  |  | 112
Polizei – Notruf |  |  |  |  | 110
Betriebsleitung Name |  |  | priv. |  | 0900 / 0 00 05
|  |  | Handy |  | 0100 / 0 00 05
1. Bürgermeister Name |  |  | Durchwahl |  | 0900 / 0 00 09
|  |  | Handy |  | 0100 / 0 00 09
|  |  | priv. |  | 0900 / 0 00 091
Stadtbaumeister Name |  |  | Durchwahl |  | 0900 / 0 00 07
|  |  | priv. |  | 0900 / 0 00 071
|  |  | Handy |  | 0100 / 0 00 08
Bei längerem Stromausfall für bestimmte Anlagenteile
WWA – Abwasserstadt |  |  | Handy Flussmeister |  | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt |  |  | Durchwahl Sachbearbeiter LRA |  | 0100 / 0 00 02
Informationen für die Feuerwehr:
C | Die Hydranten auf dem Betriebsgelände eignen sich nicht zum Löscheinsatz
- sie werden über die betriebseigene Brauchwasseranlage versorgt.
C | Heizöllager mit 22.000 Liter
C | Faulbehälterbereich, Heizung, Entschwefelungsanlage und BHKW-Bereich
Gefahr durch Gasexplosion.
C | Gasspeicher mit 400 m³ Inhalt
C | Schmieröllager mit ca. 400 Liter Mineralöle und Fette.
Die Stromversorgung ist unverzüglich mit dem Hauptschalter abzuschalten.
Feuerwehrplan bereithalten (nach DIN 14095).
Alle Zufahrtstore sind unverzüglich zu öffnen und gegen selbständiges Zuschlagen zu sichern.
Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist der Brand mit den vorhandenen Feuerlöschern zu bekämpfen
(Labor und elektrische Schaltanlagen mit Kohlendioxidlöscher).
Bei Eintreffen der Feuerwehr ist diese einzuweisen.
Standorte der Feuerlöscher: |  |  |  | nächster Prüftermin
| Schaltwarte und Labor | 5 kg Kohlendioxid |  | 2 / 04
| Kompressorgebäude | 5 kg Kohlendioxid |  | 2 / 04 |  | #
| Werkstatt | 6 kg ABC – Pulver |  | 2 / 04
| Garage | 12 kg ABC – Pulver |  | 2 / 04
| Pumpenkeller | 12 kg ABC - Pulver |  | 2 / 04

## Arbeitsunfall
Arbeitsunfall
Durch Ersthelfer ist ERSTE HILFE ZU LEISTEN.
Die zuständigen Stellen sind unverzüglich zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach nachfolgender Liste:
Rettungsdienst – Notarzt
1 92 22
Bei schwieriger Bergung |  |  |  |  | Arbeitsunfall
Feuerwehr - Notruf
112
Betriebsleitung Name |  | priv. |  | 0900 / 0 00 05
|  | Handy |  | 0100 / 0 00 05
1. Bürgermeister Name |  | Durchwahl |  | 0900 / 0 00 09
|  | Handy |  | 0100 / 0 00 09
|  | priv. |  | 0900 / 0 00 091
Stadtbaumeister Name |  | Durchwahl |  | 0900 / 0 00 07
|  | priv. |  | 0900 / 0 00 071
|  | Handy |  | 0100 / 0 00 08
Sicherheitsing. Name |  | Durchwahl |  | 0900 / 0 00 013
Ort, Datum, Uhrzeit, Zeugen und Hergang des Unfalls sind zu dokumentieren.
Bei Arbeitsunfällen, die zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen führen, ist eine
Unfallanzeige über Herrn Müller (Rathaus Tel. 00000 / 000 - 00) dem Gemeindeunfall-
versicherungsverband (GUV) zu melden.
Tödliche und schwere Unfälle sind dem GUV und dem zuständigen Gewerbeaufsichts-
amt sofort telefonisch oder per Fax zu melden.
Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband |  | Zuständiges Gewerbeaufsichtsamt
Ungerstraße 71 |  | Musterstraße
80805 München |  | 88888 Musterstadt
Tel.: 089 / 360 93 – 0 |  | Tel. 000 / 000000
Fax: 089 / 360 93 – 349 |  | Fax. 000 / 000000
Als Ersthelfer sind ausgebildet: |  |  | letzte Auffrischung
Heinrich Huber |  |  | 2003-02-27 |  | #
Stefan Maier |  |  | 2003-03-04
Unterweisungen durchgeführt.
2003-04-24

## Ölunfall
Ölunfall
Bei Zufluß größerer Ölmengen sind unverzüglich die zuständigen Stellen zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach nachfolgender Liste:
Betriebsleitung Name |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  | Handy | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 07
|  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  | Handy | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 09
|  | Handy | 0100 / 0 00 09
|  | priv. | 0900 / 0 00 091 | Ölunfall
Feuerwehr - Notruf |  |  | 112
WWA – Abwasserstadt |  | Vermittlung | 0900 / 0 00 01
|  | Handy Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt |  | Vermittlung | 0900 / 0 00 02
|  | Durchwahl Sachbearbeiter LRA | 0100 / 0 00 02
Die Belüftung vom Sandfang ist abzustellen - der Schlammabzug aus der Vorklärung ist zu
stoppen. Das Öl ist mittels Ölbindemittel und Ölsperren im Sandfang und der Vorklärung
zu binden.
Öl oder Benzin darf keinesfalls in die Biologie gelangen !
Achtung: Es besteht Explosionsgefahr im Kanal, eventuell sind Straßensperren notwendig !
Größere Ölmengen (mit Ölbinder gebunden) sind mit einen Spezialfahrzeug abzusaugen.
Fa. Entsorger | Tel.: 00000 / 000
Fa. Absauger | Tel.: 00000 / 00 00 - 0
Kleinere Ölmengen, welche mit Ölbindemittel gebunden wurden, werden vom Wasser
abgeschöpft und in Fässer bis zur Entsorgung zwischengelagert.
Ist der Verursacher nicht bekannt, muss versucht werden, ihn, durch Kontrollieren der
Abwasserkanäle (Ölspuren) ausfindig zu machen.
Der Ölunfall muss mindestens im Betriebstagebuch protokolliert werden. |  |  |  | #

## Fischsterben
Fischsterben
Die zuständigen Stellen sind zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach nachfolgender Liste:
Betriebsleitung Name |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  | Handy | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 07
|  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  | Handy | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 09
|  | Handy | 0100 / 0 00 09
|  | priv. | 0900 / 0 00 091
Fischereiberechtigter der Gollach |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 015
Fischereiberechtigter Name |  | Handy | 0100 / 0 00 015
WWA – Abwasserstadt |  | Vermittlung | 0900 / 0 00 01
|  | Handy Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt |  | Vermittlung | 0900 / 0 00 02 | Fischsterben
|  | Durchwahl Sachbearbeiter LRA | 0100 / 0 00 02
Zur Beweissicherung Wasser- bzw. Abwasserproben nehmen (jeweils mind. 5 Liter)
F | Ablauf Nachklärung
F | Ablauf Schönungsteich
F | Gollach oberhalb der Einleitung vom Klärwerksauslauf
F | Gollach unterhalb der Einleitung vom Klärwerksauslauf
F | Die vorhandenen Rückstellproben sind auch als Beweissicherung
heranzuziehen.
Probenkennzeichnung:
Datum – Uhrzeit – Entnahmeort – Name des Probenehmers – Zeugen
F | Probenahmeprotokoll erstellen (siehe Muster Anlage 1)
F | Fischkadaver sicherstellen und in Gefrierbeuteln im Gefrierschrank aufbewahren.
#

## Chemieunfall
Chemieunfall
Bei aufallendem Geruch - schnell steigendem oder fallendem pH-Wert, muss von einem
Chemieunfall ausgegangen werden. Die zuständigen Stellen sind zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach nachfolgender Liste:
Betriebsleitung Name |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  | Handy | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 07
|  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  | Handy | 0100 / 0 00 08
Feuerwehr - Notruf |  |  | 112
WWA – Abwasserstadt |  | Vermittlung | 0900 / 0 00 01
|  | Handy Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt |  | Vermittlung | 0900 / 0 00 02
|  | Durchwahl Sachbearbeiter LRA | 0100 / 0 00 02
1. Bürgermeister Name |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 09
|  | Handy | 0100 / 0 00 09
|  | priv. | 0900 / 0 00 091
Der Schlammabzug aus der Vorklärung ist abzustellen.
Die Beschickung der Biologie ist zu stoppen. Am Zulaufbauwerk ist zu prüfen, von welchen |  |  |  | Chemieunfall
der beiden Einzugsgebiete der Chemieunfall ausgeht. Die Zulaufpumpen vom belasteten
Sammler sind abzustellen und eine Abwasserprobe (mind. 5 Liter) ist zur Beweissicherung
zu entnehmen.
Achtung: Das Abwasser darf auf keinen Fall über die Überlaufschwellen direkt zum
Gewässer abgeschlagen werden.
Probenkennzeichnung:
Datum – Uhrzeit – Entnahmeort – Name des Probenehmers – Zeugen
F | Probenahmeprotokoll erstellen (siehe Muster Anlage 1)
Ist der Verursacher nicht bekannt, muss versucht werden, den Einleiter durch kontrollieren der
Abwasserkanäle (Geruch, Farbe, pH-Wert, Sielhautuntersuchung) ausfindig zu machen.
#

## Hochwasser
Hochwasser
Die zuständigen Stellen sind unverzüglich zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach nachfolgender Liste:
Betriebsleitung Name |  |  | priv. |  | 0900 / 0 00 05
|  |  | Handy |  | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name |  |  | Durchwahl |  | 0900 / 0 00 07
|  |  | priv. |  | 0900 / 0 00 071
|  |  | Handy |  | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name |  |  | Durchwahl |  | 0900 / 0 00 09
|  |  | Handy |  | 0100 / 0 00 09
|  |  | priv. |  | 0900 / 0 00 091
Feuerwehr - Notruf |  |  |  |  | 112
WWA – Abwasserstadt |  |  | Vermittlung |  | 0900 / 0 00 01
|  |  | Handy Flussmeister |  | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt |  |  | Vermittlung |  | 0900 / 0 00 02
|  |  | Durchwahl Sachbearbeiter LRA |  | 0100 / 0 00 02
Die Hochwassermaßnahmen sind generell vorab mit dem WWA abzustimmen.
Die notwendigen internen örtlichen Hochwassermaßnahmen sind je nach Anlage festzulegen.
Beispiele:
Als erste Abhilfemaßnahme sind im Bereich des Kompressorgebäudes die Einlaufschächte zu
verschließen. Das Oberflächenwasser in diesem Bereich muss dann über das Belebungs-
becken abfließen (Verbindung herstellen).
Beim Betriebsgebäude müssen die Gullis der Lichtschächt verschlossen werden. | [5 empty] | Hochwasser
Hydraulische Entlastung der biologischen Stufe durch Abschlagen des Abwassers nach der
Vorklärung.
Die fahrbare Kreiselpumpe (Hatz) ist für Notfälle bereitzuhalten.
Die Pegelstände an der Gollachbrücke sind zu kontrollieren und bei Überschreitung
der 315,10 m Marke dem WWA zu melden.
Herr Krauß | Tel.: | 0900 / 00 00 - 00 |  | oder
Herr Forster | Tel.: | 0900 / 00 00 - 10
#

## Stromausfall
Stromausfall
Bei dem zuständigen EVU (Stadtwerke) ist die voraussichtliche Dauer des Stromausfalles
zu erfragen.
Bereitschaft E-Werk | Handy | 0100 / 0 00 012
Die zuständigen Stellen sind bei längerem Stromausfall (> 1 Std.) zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach nachfolgender Liste:
Betriebsleitung Name | priv. | 0900 / 0 00 05
| Handy | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 07
| priv. | 0900 / 0 00 071
| Handy | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 09
| Handy | 0100 / 0 00 09
| priv. | 0900 / 0 00 091
WWA – Abwasserstadt | Vermittlung | 0900 / 0 00 01
| Handy Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Bei Netzwiederkehr sind sämtliche Aggregate auf ihren ordnungsgemäßen Betrieb zu
überprüfen. Ferner ist auf die Einhaltung der maximalen Bestellleistung zu achten.
Stromausfall
#

## AllgBetriebsstörung
Allgemeine Betriebsstörung
Hierunter fallen alle unvorhersehbaren Betriebsstörungen, welche gewässerbelastend wirken
und den erlaubten Rahmen des Einleitungsbescheids überschreiten (unbefugte Einleitung).
Die zuständigen Stellen sind unverzüglich zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach nachfolgender Liste:
Betriebsleitung Name | priv. | 0900 / 0 00 05
| Handy | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 07
| priv. | 0900 / 0 00 071
| Handy | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 09
| Handy | 0100 / 0 00 09
| priv. | 0900 / 0 00 091
WWA – Abwasserstadt | Vermittlung | 0900 / 0 00 01
| Handy Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt | Vermittlung | 0900 / 0 00 02
| Durchwahl Sachbearbeiter LRA | 0100 / 0 00 02
Die Störungsauswirkung ist durch geeignete Maßnahmen möglichst gering zu halten.
Maßnahmen zur Beweissicherung sind zu veranlassen (Probenahmen, Spurensicherung).
Außerbetriebnahme von Teilanlagen, zu Reparatur- und Inspektionszwecken sind vorab beim
zuständigen Landratsamt und beim WWA anzumelden.
Allgemeine Betriebsstör.
#

## RegAnlagen
Anlagen
Anlagen

## Grundsätzliches
Struktur der Situationen zum Alarm und Benachrichtigungsplan
innerbetrieblich | Störung | Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der Betrieb einer Anlage noch fortgeführt werden kann und eine Gefährdung von Personen bzw. der Umwelt ausgeschlossen ist.
| Störungsfall | Ereignisablauf, bei dessen plötzlichem Eintreten der Betrieb einer Anlage oder Tätigkeit aus sicherheitstechnischen Gründen nicht fortgeführt werden kann, der aber durch die normalen betrieblichen Schutzvorkehrungen beherrschbar ist. Der Störungsfall kann ohne Einberufung des Krisenstabes mit der Normalorganisation behoben werden.
| Notfall | Ein Notfall liegt vor, wenn nach Einschätzung der Verantwortlichen
|  |  | - | eine Gefahr für Personen, die Umwelt oder wichtige Anlagen vorliegt oder zu befürchten ist,
|  |  | - | Maßnahmen erforderlich werden, die nicht mit den unmittelbar durchführbaren sachlichen oder personellen Mitteln durchgeführt werden können und die Einschaltung der übergeordneten Entscheidungsebene notwendig machen.
Wenn ein Krisenstab besteht ist dieser einzuberufen. *)
außerbetrieblich | Katastrophe | Geschehensablauf, der das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen, erhebliche Sachwerte oder in hohem Maße die Umwelt unmittelbar gefährdet oder so wesentlich beeinträchtigt, dass der Schaden nur durch Einsatz der für den Katastrophenschutz bereitgehaltenen Einheiten oder Einrichtungen unter der Leitung der Katastrophenschutzbehörde eingrenzt oder beseitigt werden kann. Über die Einberufung des Krisenstabes entscheidet der Leiter des Kriesenstabes nach Sachlage.
*) | Bei Kleineren Anlagen kann die Funktion des Kriesenstabes, auch der Bürgermeister oder Verbansvorsitzende in seiner Eigenschaft als Dienstvorgesetzter haben.
Abbildung "Struktur der Situation" (vgl. IMS-Handbuch, Abschnitt 3.2.4, Abb. 10) Der Handlungsbereich des Notfallschutzes erstreckt sich auf die Notfallsituationen "Notfall" und Katastrophe".

## Proben(Anlage1)
PROBENAHMEPROTOKOLL *
Angaben zur Probe: Betrieb/Anlage/Einleiter |  | Stadt Musterstadt
Anlass der Probenahme:
Umfang der Untersuchung (Parameter):
Probenahme durchgeführt von: |  |  |  | am:
Art der Probenahme: Stichprobe (Einzelprobe): |  |  | Mischprobe:
qualifizierte Stichprobe:
automatischer Probenehmer: |  |  |  | zeitproportional
volumenproproportional
durchflussproportional
manuelle Probenahme
Anzahl der Proben:
Vorbehandlung: keine |  | gekühlt |  | versetzt mit: | /
Vor Ort durchgeführte Beurteilungen/Messungen:
Probenahmeort
Probenkennzeichnung
Stichprobe (Angabe der Uhzeit)
Mischprobe von - bis (Uhrzeit)
Abs. Stoffe nach ......h | [ ml/l ]
Temperatur | [ ° C ]
pH - Wert
Leitfähigkeit | [ µS/cm ]
Sauerstoffgehalt | [ mg/l ]
Durchfluss, gemessen | [ Einheit ] | [ ] |  | [ ] | [ ]
Durchfluss, geschätzt ** |  | vermin./normal/erhöht |  | vermin./normal/erhöht | vermin./normal/erhöht
* Die in den Normen DIN 38402, Teil 11 ff und DIN 38414, Teil 1 genannten Hinweise sind zu beachten
** Nicht zutreffendes bitte streichen.
Nach ATV-DVWK-M 704, Teil 2

## Protokoll(Anlage2)
Protokoll über eine Betriebsstörung
Kläranlage: | Stadt Musterstadt
Art der Störung:
Ort der Störung:
Probenahmestelle:
Datum:
Uhrzeit:
Festgestellt durch.
Folgende Dienststellen bzw. Personen wurden benachrichtigt:
|  | Name des Meldenden | Datum der Meldung | Uhrzeit der Meldung
Polizei - Notruf
Feuerwehr - Notruf
Rettungsdienst
Herrn Mend
Herrn Rupsch
Herrn Schöck
WWA - Ansbach
Landratsamt Neustadt
Entsorgungsunternehmer
Datum/Name/Unterschrift: