## Auswertung
Auswertung der monatlichen Betriebsergebnisse für den LEISTUNGSVERGLEICH | [20 empty] | 2009
Kläranlage |  | Musterstadt | [6 empty] | Landkr.: | [6 empty] | NB-Nr. |  |  |  |  | / |  |  | Plausibilitätsprüfung/Hinweise
Nr. der KA-Liste2009
Zeitraum vom Januar bis Dezember (die N-Verbindungen nur von 1. Mai bis 31. Okt. berücksichtigen)
Durchfluss (hydraulische Belastung) | [11 empty] | Einheit |  | Bescheidswerte |  |  |  |  | Betriebswerte
a | Abwasserdurchfluss, höchster Wert bei Trockenwetter | [10 empty] | m³/h
b | Abwasserdurchfluss, höchster Wert aller Tage | [10 empty] | m³/h
c | Tagesdurchfluss, höchster Wert aller Trockenwettertage | [10 empty] | m³/d
d | Jahresschmutzwassermenge (JSM) | [10 empty] | m³
e | Jahresabwassermenge (Summe aller Tage) | [10 empty] | m³
f | Fremdwasseranteil (Mittelwert des Jahres) | [10 empty] | %
Zulauf (organische, anorganische Belastung) | [11 empty] | Einheit |  | BSB5j |  | CSBk |  | NH4-Nl |  | GesNm |  | Pgesn |  | <--- Bitte in Zeile f und g die Art der Probenahme angeben (2h oder 24h)
g | Zulauf Rohabwasser, Mittelwert |  |  |  |  | 2h/24h |  |  | -Proben) 1) |  |  | mg/l
h | Zulauf biologischer Teil, Mittelwert |  |  |  |  | 2h/24h |  |  | -Proben) 1) |  |  | mg/l
i | Messungen (Zeile g oder h) | [10 empty] | Anzahl
k | Mittlere Zulauffracht 1) | [10 empty] | kg/d
l | Ausbaugröße |  |  | EW60 |  |  | tatsächliche Belastung [BSB5-Fracht (Zeile k)] | [10 empty] | : 0,06 =
Ablauf |  |  |  | Einheit |  |  |  | BSB5 |  | CSB |  | NH4-N |  | NO3-N |  | NO2-N |  | Nges |  | GesN |  | Pges
m | Art der Probenahme: | [6 empty] | Sauerstoffbedarf | [9 empty] | Nährstoffbelastung
| Stichprobe, 2h-Probe 24h-Probe |  |  | Sp, 2h 24h | [19 empty] | <--- mindestens bei einem Parameter fehlt die Art der Probenahme
n | Messungen |  |  | Anzahl | [19 empty] | <--- Wurden bei den N-Verbindungen auch wirklich nur Sommerwerte herangezogen ??
o | höchster Messwert 1) |  |  | mg/l
p | Mittelwert 1) |  |  | mg/l
q | Bescheidswert |  |  | mg/l
r | Überschreitungen |  |  | Anzahl
s | Mittlere Ablauffracht 1) |  |  | kg/d
t | Abbaugrad (k - s) : k x 100 1) |  |  | %
u | Stufen für Sauerstoffbedarf und Nährstoffbelastung aus Mittelwert (p) (siehe Schlüssel) 1)
v | Gesamtstufe
1) Berechnung siehe Erläuterungen
Stufen festglegt am |  |  | 2026-07-28 | [7 empty] | durch
© 2009 DWA-Landesverband Bayern | [12 empty] | Unterschrift
Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. |  |  | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden.
Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. |  |  | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden. | Um die Bedeutung des "grünen Blattes" nicht zu verlieren, sollte auf grünen Papier gedruckt werden.
Note on O15: Liegen nur BSB5-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann hilfsweise BSB5 im Zulauf biologischer Teil x 1,5 gerechnet werden.
Note on Q15: Liegen nur CSB-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann hilfsweise CSB im Zulauf biologischer Teil x 1,5 gerechnet werden.
Note on S15: Eine Umrechnung des NH4-N vom Zulauf biologischer Teil (Zeile h) auf den Zulauf Rohabwasser (Zeile g) ist fragwürdig, da die NH4-N Konzentrationen davon abhängig sind, inwieweit sich im Kanalnetz der organische Stickstoff zu NH4-N umgewandelt hat (Amonifizierung).
Note on U15: Liegen nur GesN-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann über: GesN im Zulauf biologischer Teil x 1,2 = GesN Rohabwasser umgerechnet werden. Gibt es keine GesN-Messwerte, kann hilfsweise der NH4-N herangezogen werden: NH4-N vom Rohabwasser (Zeile g) ---> NH4-N x 1,7 = GesN Rohabwasser oder NH4-N im Zulauf biologischer Teil (Zeile h) --- > NH4-N x 1,44 = GesN Rohabwasser.
Note on W15: Liegen nur Pges-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann hilfsweise Pges im Zulauf biologischer Teil x 1,125 gerechnet werden.
EW60

## Erläuterungen
Erläuterungen zum Arbeitsblatt
"AUSWERTUNG von Betriebsergebnissen für den Leistungsvergleich"
Betriebsergebnisse sind in der Eigenüberwachung gemessene Werte. Sie werden durch Interne Qualitäts-
kontrollen (IQK) geprüft und ins Betriebstagebuch eingetragen. Im Leistungsvergleich wird das gesamte Jahr
(Januar bis Dezember) ausgewertet. Eine Ausnahme sind die Stickstoffverbindungen; hier werden nur die Er-
gebnisse aus dem Zeitraum 1. Mai bis 31. Oktober herangezogen.
Zulauf
Zeile g, h | hier werden alle Messergebnisse (unabhängig vom Wetterschlüssel) herangezogen. Liegen nur
Messergebnisse vom Ablauf der Vorklärung (=Zulauf biologischer Teil) vor, kann der Wert für den Zu-
lauf überschlägig entsprechend den Angaben j bis n berechnet werden. Die genannten Umrech-
nungsfaktoren treffen für kommunales Abwasser bei Aufenthaltszeiten in der Vorklärung von mindes-
tens 1,5 Stunden zu. Besser ist es, die Konzentrationen im Zulauf eigens zu messen, und soweit nicht
immer gemessen werden kann, die für die Anlage maßgebenden Umrechnungsfaktoren selbst zu er-
mitteln.
j BSB5 | Zulauf biologischer Teil x 1,5
k CSB | Zulauf biologischer Teil x 1,5
l NH4-N | Eine Umrechnung des NH4-N vom Zulauf biologischer Teil (Zeile h) auf den Zulauf Rohabwasser (Zei-
le g) ist fragwürdig, da die NH4-N Konzentrationen davon abhängig sind, inwieweit sich im Kanalnetz
der organische Stickstoff zu NH4-N umgewandelt hat (Ammonifizierung).
m GesN | Summe des organischen (orgN) und anorganischen Stickstoff (anorgN).
| 8 | Liegen nur GesN-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann über:
GesN im Zulauf biologischer Teil x 1,2 = GesN im Rohabwasser umgerechnet werden.
| 8 | Gibt es keine GesN-Messwerte, kann hilfsweise der NH4-N herangezogen werden:
|  | NH4-N vom Rohabwasser (Zeile g) | NH4-N x 1,7 = GesN Rohabwasser, oder
|  | NH4-N im Zulauf biologischer Teil (Zeile h) | NH4-N x 1,44 = GesN Rohabwasser.
n Pges | Zulauf biologischer Teil x 1,125 (bei Vorfällung nicht anwenden!)
Zeile k | Die mittlere Zulauffracht der Kläranlage wird aus den gewichteten Frachtwerten der Monatsberichte
des betrachteten Auswertungszeitraums errechnet. Dabei werden für den Betrachtungszeitraum die
monatlichen Summen jeweils addiert, ebenso auch die monatliche Anzahl dieser Frachten, um an-
schließend das Ergebnis der Summenbildung durch das der Anzahl der Frachten zu teilen.
Zeile l | Der Ausbaugröße (EW60) wird die tatsächliche mittlere BSB5-Fracht im Zulauf (Zeile k) gegenüberge-
stellt. Das Ergebnis durch 0,06 kg/(E x d) geteilt, ergibt die tatsächliche mittlere Belastung in EW60
Ablauf
Zeile o, p | Die Messergebnisse werden i.d.R. aus 2h-Mischproben gewonnen, für die richtige Berechnung des
Abbaugrades wären allerdings 24h-Mischproben zu verwenden; auch dafür sind alle Messwerte (un-
abhängig vom Wetterschlüssel) heranzuziehen.
Zeile s | Die mittlere Ablauffracht der Kläranlage wird aus den gewichteten Frachtwerten der Monatsberichte
des betrachteten Auswertungszeitraums errechnet. Dabei werden im Auswertungszeitraum die monat-
lichen Summen jeweils addiert, ebenso auch die monatliche Anzahl dieser Frachten, um anschließend
das Ergebnis der Summenbildung durch das der Anzahl der Frachten zu teilen.
Zeile t | Um den Abbaugrad der Gesamtanlage auszurechnen, muss die Belastung im Zulauf (Rohabwas-
ser - Zeile k) und im Ablauf (gereinigtes Abwasser - Zeile s) ermittelt worden sein. Mit dem Abbau-
grad wird nachgewiesen, wie viel Schmutzfracht (in %) entfernt wurde. Der Abbaugrad des Stickstoffs
wird aus dem Verhältnis GesN-Zulauf zu GesN-Ablau errechnet.
Zeile u, v | Im Leistungsvergleich werden die eingerahmten Mittelwerte (Zeile p) gewertet. In den Bewertungs-
schlüsseln werden die Ergebnisse der zugehörigen Stufe zugeordnet und daraus - auf eine Komma-
stelle gemittelt - Gesamtstufen errechnet. Ist die Restverschmutzung sehr klein, ergibt sich Stufe 1,
Stufe 5 bei großer Restverschmutzung. Aus den Stufen ist erkennbar, inwieweit Sauerstoffbedarf und
Nährstoffbelastung in der Kläranlage vermindert wurden. Durch Ankreuzen des Messwertbereiches im
Schlüssel ist mit einem Blick zu sehen, welcher Parameter das Gewässer am meisten belastet.
Nges | ist die Summe des anorganischen Stickstoffs, also aus NH4-N, NO3-N und NO2-N. Es dürfen nur Wer-
te addiert werden, die aus der gleichen Probe gewonnen wurden.
GesN | Summe aus organischem (orgN) und anorganischem Stickstoff (anorgN). Gibt es keine GesN-
Messwerte vom Ablauf, werden diese geschätzt, in dem die ermittelten Nges-Werte um 2 mg/l erhöht
werden.

## Zwischenergebnisse (hidden)
Zwischenrechnungen
Schlüssel für: | [5 empty] | Sauerstoffbedarfsstufe | [14 empty] | Nährstoffbelastungsstufe
(zutreffendes Feld ankreuzen) | Stufe | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | Stufe | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
| BSB5 |  | < | 5 | > | 5 | 10 | > | 10 | 20 | > | 20 | 30 | > | 30 | Nges |  | < | 8 | > | 8 | 13 | > | 13 | 18 | > | 18 | 35 | > | 35
| CSB |  | < | 30 | > | 30 | 50 | > | 50 | 90 | > | 90 | 120 | > | 120 | Pges |  | < | 0.549 | > | 0.5 | 1.049 | > | 1 | 2.049 | > | 2 | 5.049 | > | 5
| NH4-N |  | < | 1.5 | > | 1.5 | 3 | > | 3 | 10 | > | 10 | 20 | > | 20
| gering |  |  |  |  | Sauerstoffzehrung | [8 empty] | groß | gering |  |  |  |  | Nährstoffbelastung | [8 empty] | groß
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
365
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Note on B14: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B15: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B16: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B17: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B25: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B26: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B28: Für Fehlermeldung ob beim Ablauf die Art der Probenahme fehlt.
Note on H14: Prüfung ob Abwassermenge durch AnahlTage der Mittlere Tagesdurchfluss ist. Mit Rundung: